SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA i NAPADU

Dotyczy instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu 
w budynku MOPS przy ul. Kutrzeby 16 w Łodzi.

Obiekt: I Wydział Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi przy ul. Kutrzeby 16, 
               90-001 Łódź

Inwestor: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

Projektant: Paweł Kubik – uprawnienia budowlane nr 320/73/Łm

Współpraca: Artur Pałka – zaświadczenie kwalifikacyjne „TECHOM” nr 185/P/2010

Łódź, październik 2017r.

Spis treści

1. Część ogólna	3

2. Wstęp	4

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej	4

2.2. Zakres zastosowania	5

2.3.Zakres robót objętych specyfikacją	5

2.4. Określenia podstawowe	5

2.5. Zgodność robót z dokumentacją projektową	7

2.6. Odbiór frontu robót	7

2.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy	8

2.8. Ochrona i utrzymanie robót	8

2.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót	8

2.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów	8

3. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i sprzętu	9

3.1. Źródła uzyskania materiałów	9

3.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom	9

3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów	9

3.4. Wariantowe stosowanie materiałów	9

3.5. Sprzęt	10

3.6. Transport	10

3.7. Przyrządy do badań i pomiarów	10

4. Wykonanie robót	10

4.1. Wymagania ogólne	10

4.2. Wymagania ogólne dotyczące wykonania instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN	11

4.2.1. Zakres wykonywanych robót	11

4.3. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu.	12

4.3.1. Trasowanie	12

4.3.2. Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów	13

4.3.3. Przejścia przez ściany i stropy	13

4.3.4. Montaż sprzętu i osprzętu	13

4.3.5. Łączenie przewodów	14

4.3.6. Podejścia do odbiorników	14

4.3.7. Instalowanie urządzeń.	15

4.3.8. Przyłączanie odbiorników	16

4.3.9. Ochrona przeciwporażeniowa	16

4.3.10. Próby montażowe	18

5.	Urządzenia i materiały	18

5.1. Centrala alarmowa	18

5.2. Moduł rozszerzeń	18

5.3. Klawiatura LCD	19

5.4. Sygnalizator zewnętrzny	19

5.5. Czujka ruchu PIR	19

5.6. Czujnik kontaktronowy	19

5.7. Przycisk napadowy	20

5.8. Czujka dymu	20

5.9. Czujka stłuczeniowa	20

5.10. Kable i przewody	20

6. Kontrola jakości robót	21

6.1. Program zapewnienia jakości	21

6.2. Zasady kontroli jakości robót	21

6.3. Badania i pomiary	22

6.3.1. Badania i pomiary systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN	22

6.4. Certyfikaty i deklaracje	23

7. Obmiar robót	23

8. Odbiór robót	23

8.1. Dokumentacja.	24

8.2. Dokumentacja powykonawcza	24

8.3. Protokół szkolenia	24

9. Podstawa płatności	25

9.1. Ogólne zasady podstawy płatności	25

9.2. Cena jednostki obmiarowej	25

10. Przepisy związane	25

# Część ogólna

- Nazwa zamówienia

Projekt wykonawczy budowy systemu sygnalizacji włamania i napadu

Zakres robót:

- Budowa systemu sygnalizacji włamania i napadu

- Informacja o terenie

- energia elektryczna pobierana będzie z instalacji elektrycznej Inwestora

- zorganizowanie i kierowanie robotami w sposób zgodny z projektem oraz obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- za bezpieczeństwo osób trzecich w czasie prowadzonych prac elektroinstalacyjnych odpowiada Wykonawca,

- Nazwy i kody robót:

grupa robót:
45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych
50900000-4 – Usługi instalacyjne
29800000-7 – Różny sprzęt
klasa robót:
45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
29860000-5 – Wyposażenie techniczne
50930000-3 – Usługi instalowania urządzeń komunikacyjnych
kategoria robót:
45315600-4 – Instalacje niskiego napięcia
45312200-9 – Instalowanie alarmów włamaniowych
45314200-3 – Instalowanie infrastruktury kablowej

# 2. Wstęp

## 2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji słaboprądowych jest opracowaniem zawierającym zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót teletechnicznych, obejmującym w szczególności:

• wymagania w zakresie właściwości materiałów,

• wymagania dotyczące sposobu wykonania,

• wymagania dotyczące oceny prawidłowości wykonania poszczególnych rodzajów robót,

• określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru (zawarte na etapie szczegółowej specyfikacji technicznej),

• wskazanie podstaw określających zasady przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw opis zasad przedmiarowania.

Ponieważ projekt instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu nie precyzuje jakim kryteriom mają odpowiadać poszczególne roboty, zamawiający (na podstawie ustawy Prawo o zamówieniach publicznych) określa swoje wymagania w specyfikacjach technicznych. Specyfikacje techniczne dzielimy na OST (ogólne specyfikacje techniczne) zawierające warunki poprawnego wykonania robót, SST (szczegółowe specyfikacje techniczne) specyfikacje odniesione do konkretnego projektu, precyzujące szczególne wymagania.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i odbiór systemu sygnalizacji
włamania i napadu (SSWiN)

## 2.2. Zakres zastosowania

Specyfikacja techniczne zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót wymienionych w punkcie 2.1

## 2.3.Zakres robót objętych specyfikacją

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy zasad prowadzenia robót zawartych w projekcie
wykonawczym systemu sygnalizacji włamania i napadu i obejmuje:
• wykonanie dedykowanej instalacji elektrycznej dostarczającej zasilanie podstawowe dla urządzeń SSWiN
• wykonanie instalacji sygnałowej miedzianej
• montaż urządzeń
• programowanie i uruchomienie

## 2.4. Określenia podstawowe

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

Dokumentacja budowy - projekt wykonawczy, dziennik budowy, protokół odbioru końcowego, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu i książkę obmiarów.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Dokumentacja projektowa - wymagany projekt techniczny, w razie potrzeby
uzupełniony szczegółowym projektem wykonawczym wraz. z opisami i rysunkami
niezbędnymi do realizacji robót.

Dziennik budowy – dziennik stanowiący dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

System alarmowy włamania – instalacja elektryczna do wykrywania i sygnalizowania obecności, wejścia lub próby wejścia osoby nieuprawnionej do obiektu dozorowanego.
Centrala alarmowa – zespół środków sprzętowych i programowych, działający według określonego
algorytmu i realizujący co najmniej funkcje decyzyjne oraz sterujące w systemie alarmowym.
Czujka – urządzenie do wytwarzania stanu alarmowania po wykryciu nienormalnych warunków wskazujących na wystąpienie niebezpieczeństwa.

Zasilacz lokalny – zasilacz włączony do sytemu w miejscu odległym od zasilacza podstawowego, 
w celu lokalnego polepszenia parametrów zasilania urządzeń systemu.

Ochrona przeciwsabotażowa – zastosowanie środków elektrycznych lub mechanicznych, zapobiegających celowym zakłóceniom działania systemu alarmowego lub jego części.
Linia dozorowa – połączenie pomiędzy jedną lub wieloma czujkami a centralą alarmową.
Pasywna czujka podczerwieni – czujka wykorzystująca zjawisko wykrywania zmian natężenia promieniowania podczerwonego wywoływanych przez intruza.

Czujka dualna – czujka wykorzystująca dwa zjawiska oddzielnie wykrywane i przetwarzane, a następnie łącznie analizowane przez procesor czujki.

Czujka kontaktronowa – czujka stykowa, w której elementem stykowym jest kontaktron.

Czujka dymu – czujka reagująca na zjawiska fizyczne lub chemiczne występujące w procesie rozwijania się pożaru.

Czujka zbicia szyby – czujka monitorująca otoczenie pod kątem pojawienia się dźwięków o precyzyjnie określonej charakterystyce.

Przycisk napadowy – służy do dyskretnego, ręcznego uruchomienia alarmu w miejscach potencjalnie narażonych na napady.

Manipulator – urządzenie sterujące, stosowane do zmiany stanu systemu alarmowego drogą wprowadzania kodu.

Kable - wyroby składające się z jednej lub większej liczby żył izolowanych,
zaopatrzone w powlokę oraz ewentualnie - w zależności od warunków układania
i eksploatacji - w osłonę ochronną i pancerz. Kable przystosowane są do układania
bezpośrednio w ziemi, wodzie lub kanałach podziemnych, albo też do zawieszenia
w powietrzu.

Wykrywanie sabotażu – wykrywanie celowego zakłócenia działania systemu
alarmowego lub jego części.

Stan dozoru - stan systemu alarmowego, z którego system może bezpośrednio
przejść do stanu alarmowania po przyjęciu sygnału alarmu z dowolnego wejścia
systemu. (normal condition)

Stan testowania - stan systemu alarmowego, w którym działają procedury
sprawdzenia sprawności technicznej systemu. (test condition)

Stan uszkodzenia - stan systemu alarmowego, który uniemożliwiają poprawne
działanie systemu. (fault condition)

Stan alarmowania - stan systemu alarmowego lub jego części, który jest wynikiem
odpowiedzi systemu alarmowego na wystąpienie niebezpieczeństwa (alarm
condition)

Organizacja alarmowania – koncepcja alarmowania - integracja funkcji instalacji
sygnalizacji alarmowej i działania ludzi w razie zagrożeń.

Rejestr zdarzeń - Obszar pamięci rejestratora zdarzeń, służący do przechowywania
komunikatów o zdarzeniach. (event memory).

Sygnalizator akustyczny - syrena, urządzenie wytwarzające dźwiękowy sygnał
alarmowy o wymaganych parametrach. ( siren, buzzer, horn, audible signaling device)

Sygnalizator optyczny - Urządzenie wytwarzające świetlny sygnał alarmowy 
o wymaganych parametrach. (alarm light, flash light).

Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do zasilania central
alarmowych, zasilaczy, rejestratorów cyfrowych, monitorów i itp.

Obwód instalacji teletechnicznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub
bezpośrednio z centralami alarmowymi. W skład obwodu teletechnicznego wchodzą
przewody pod napięciem, przewody sterujące oraz wszelkie urządzenia zmieniające
parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne.

Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem
osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej,
układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich
zamocowania zgodnie z dokumentacją;

Rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka
z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty i jest opracowywany przez wykonawcę
przed przystąpieniem do robót.

Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa
i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

## 2.5. Zgodność robót z dokumentacją projektową

Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby były zawarte 
w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności:

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

• dokumentacja projektowa

• przedmiar robót (nakłady rzeczowe)

Wykonawca robót musi wykazać się niezbędnymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robót instalacyjnych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. Dane określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny być uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z tymi dyspozycjami i wpłynie to na niezadowalającą jakość, to takie elementy będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty poprawione na koszt wykonawcy.

## 2.6. Odbiór frontu robót

Przed rozpoczęciem robót w zakresie instalacji teletechnicznych wykonawca winien zapoznać się 
z obiektem budowlanym oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. Odbiór frontu robót przez wykonawcę od zleceniodawcy (generalny wykonawca, inwestor) winien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i potwierdzony spisanym protokołem oraz wpisem do dziennika budowy. Wykonywanie robót instalacyjnych należy koordynować na bieżąco z kierownikiem budowy robót ogólno budowlanych.

## 2.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni utrzymanie wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie kontraktowej.

## 2.8. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia do nich używane - od daty rozpoczęcia robót budowlanych do daty wydania przez Inżyniera potwierdzenia ich zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać wykonane roboty w całości i wszystkie ich elementy 
w stanie zadawalającym aż do momentu końcowego odbioru. Jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien usunąć zaniedbania, nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

## 2.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania

## 2.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie obowiązujące podczas wykonywania prac budowlanych przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Będzie on w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych oraz będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. W sposób ciągły będzie informował Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne potrzebne dokumenty.

# Ogólne wymagania dotyczące materiałów i sprzętu

## 3.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu, wykonawca przedstawi zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów, odpowiednie certyfikaty, świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie określonego materiału z określonego źródła nie oznacza, że wszelkie materiały z tego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca robót teletechnicznych winien podać inżynierowi terminy dostaw zatwierdzonych materiałów.

## 3.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę usunięte z terenu prowadzenia prac budowlanych. Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, wykonawca prowadzi na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nieopłaceniem.

## 3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla przedsiębiorstw budowlano - montażowych oraz wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących teletechniczne roboty instalacyjne - montażowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiałowej na placu budowy powinny być opracowane przez generalnego wykonawcę robót lub przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót w porozumieniu z kierownikiem budowy. Sposób składowania materiałów teletechnicznych w magazynie jak i konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. Materiały np. rury instalacyjne, kable, przewody, osprzęt należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewietrzanych 
i oświetlonych. Rury należy składować w wiązkach w pozycji stojącej pionowej, kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach. Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków 
w kręgach. Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarczy a kręgi ułożone poziomo.

## 3.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych pracach, wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim wyborze, co najmniej trzy tygodnie przed jego użyciem lub wcześniej, jeżeli będzie to wymagane dla przeprowadzenia badań. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera (inspektora nadzoru).

## 3.5. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku takich ustaleń we wskazanych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Sprzęt, będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót elektrycznych i wykończeniowych, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

## 3.6. Transport

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót teletechnicznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczanie przedmiotów w sposób zapobiegający ich uszkodzenie. Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji na stanowisko montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną na utratę cech jakościowych przewożonych materiałów oraz nie wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót.

## 3.7. Przyrządy do badań i pomiarów

Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne świadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie (protokole) z badań i pomiarów. Wykaz instrukcji i przyrządów pomiarowych potrzebnych do wykonania badań i pomiarów winien być zamieszczony w Programie Zapewnienia Jakości.

# Wykonanie robót

## 4.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, kontrolą jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji technicznej, a także w normach 
i wytycznych. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wszystkie roboty muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, stosownie do rodzaju robót i kierowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane i przepisy resortowe. W szczególności:

− pracownicy zatrudnieniu przy wykonywaniu instalacji elektrycznych powinni posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne E wydawane przez SEP uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń,
− pracownicy zatrudnieniu przy dozorze wykonywania instalacji elektrycznych powinni posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne D wydawane przez SEP uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku dozoru,

− pracownicy zatrudnieni przy instalacji systemu SSWiN, powinni posiadać licencje pracowników zabezpieczeń technicznych co najmniej I stopnia,

− pracownicy opracowujący dokumentację powykonawczą systemów zabezpieczeń powinni posiadać licencje pracowników zabezpieczeń technicznych II stopnia,

− Wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji wykonawczej wymagają pisemnej zgody projektanta.

## Wymagania ogólne dotyczące wykonania instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN

### 4.2.1. Zakres wykonywanych robót

W zakres robót wchodzą:
a) dostarczenie materiałów i sprzętu do wykonania robót
b) dostarczenie centrali systemu monitoringu i jej montaż w pomieszczeniu biurowym (centrala
wyposażona w podtrzymanie pracy za pomocą akumulatora 12V)
c) wykonanie przebić oraz ślepych otworów pod montaż osprzętu
d) przygotowanie tras kablowych i montaż centralki, sterowników,
f) układanie przewodów, kabli na ścianach w korytach oraz drabinach
g) połączenie zgodnie z dokumentacją linii dozorowych zasilających czujki alarmowe
g) podłączenie zgodnie z dokumentacją projektowanych czujek alarmowych,
h) podłączenie zgodnie z dokumentacją projektowanych sygnalizatorów wewnętrznych/zewnętrznych
i) wykonanie pomiarów,  prób kontrolnych i szkolenia.

## Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu.

Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót.
Niniejszy opis dotyczący prac i dostaw stanowi wytyczne dla przyszłego Wykonawcy i nie stanowi projektu technicznego. Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie powierzone mu prace z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną i w oparciu o najnowocześniejsze urządzenia. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzupełnienia powierzonych mu prac o te elementy, które nie są ujęte w niniejszym opisie a wynikają z zakresu objętego częścią rysunkową. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dostępnymi dokumentami dotyczącymi projektowanej inwestycji. Materiały lub czynności w sposób oczywisty związane z pracami wyspecyfikowanymi lub wynikającymi z analizy wszystkich dokumentów związanych wchodzą w zakres obowiązków i koszty Wykonawcy. Sprawdzanie dokumentów, kontrole i testy omówione w niniejszej specyfikacji nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za zgodność z przepisami, prawidłowe funkcjonowanie całości instalacji i każdej jej części. Od odpowiedzialności tej nie zwolni Wykonawcy zatwierdzenie systemu lub producenta przez Inwestora lub Inspektorów Nadzoru. Wykonawca jest 
w pełni odpowiedzialny za:

- Kompletny system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN

- Kompletację wszelkich wymagań technicznych oraz eksploatacyjnych Inwestora w danym projekcie.
- Kompletność oraz koordynacje systemu w ramach branż elektrycznej i teletechnicznej.
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zapisów niniejszej dokumentacji lub zamiana proponowanych
rozwiązań skutkuje przejęciem odpowiedzialności za całość prac.

Bez względu na rodzaj instalacji i sposób ich montażu, należy przeprowadzić następujące roboty
podstawowe:
– trasowanie
– montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów
– przejścia przez ściany i stropy
– montaż sprzętu i osprzętu
– łączenie przewodów
– podejścia do odbiorników
– przyłączanie odbiorników
– ochrona przed porażeniem

### 4.3.1. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami,
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów.
Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

### 4.3.2. Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów

1. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych i teletechnicznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji.

2. Przy układaniu przewodów na uchwytach:

- odległości między uchwytami dla przewodów kabelkowych nie powinny być większe niż 0,5 m.
- rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów estetycznych
były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego
dany przewód jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodów między uchwytami nie były widoczne

3. Przy układaniu przewodów na specjalnie utworzonych podłożach:

- na przygotowanej trasie należy podłoża specjalne (korytka, wsporniki itp.) mocować zgodnie 
z projektem i odpowiednimi instrukcjami,

- po sprawdzeniu jakości mocowań oraz ich zgodności z projektem i instrukcjami montażu, na
podłożach tych należy układać przewody kabelkowe „luzem” lub mocować (w zależności od
wymagań określonych w projekcie, rodzaju przewodów kabelkowych oraz kierunku trasy
poziomego, pionowego)

### 4.3.3. Przejścia przez ściany i stropy

1. Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany stropy itp. muszą być chronione
przed uszkodzeniami.

2. Przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych.
3. Obwody instalacji elektrycznych przechodzących przez podłogi muszą być chronione do wysokości
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym
można stosować rury stalowe, z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka itp.
4. W przypadku stosowania specjalnie utworzonych podłoży (korytka, drabinki) przejścia te muszą być
dostosowane do wymiarów podłoży. Zaleca się, aby w takich przypadkach otwory do przejść były
wykonywane przy robotach budowlanych.

### 4.3.4. Montaż sprzętu i osprzętu

1. Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne 
i bezpieczne jego osadzenie.

- Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze przykręcane do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych.

- Detektory ruchu należy instalować w miejscach przewidzianych w projekcie. Przy montażu detektorów należy przestrzegać m. in. prawidłowego rozmieszczenia detektorów w stosunku do chronionych obiektów oraz przeszkód budowlano konstrukcyjnych, tak aby pole detekcji nie zostało przesłonięte. Powierzchnie dozorowane, wzajemne odległości detektorów, odległości od ścian oraz wysokość zawieszenia należy dobierać według instrukcji producenta.

- Centralę alarmową oraz podcentrale montować w miejscach trudnodostępnych dla osób postronnych, możliwie wysoko pod sufitami lub nad sufitami podwieszanymi. W przypadku instalacji podcentral powyżej sufitów podwieszanych zapewnić łatwy dostęp poprzez montaż klap rewizyjnych o powierzchni dostosowanej do wymiarów podcentral. Montaż centrali alarmowej oraz podcentral powinien odbywać się zgodnie z wymogami instrukcji fabrycznej.
Konsole szyfratorów należy instalować w miejscach widocznych i łatwo dostępnych na wysokości 1,2-1,3 m od podłogi w bezpośrednim sąsiedztwie obsługiwanych drzwi.

### 4.3.5. Łączenie przewodów

1. W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i
osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.

2. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody,
sposób przyłączenia należy uzgodnić z Projektantem.

3. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia.

4. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany.

5. W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu.

6. Długość odizolowanej żyły powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.

7. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych.

### 4.3.6. Podejścia do odbiorników

1. Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.

2. Podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnią podłogi. Rury muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika.
3. Podejścia zwieszakowe stosować dla odbiorników zasilanych od góry. Podejścia zwieszakowe należy
wykonać jako sztywne lub elastyczne, w zależności od warunków technologicznych.

4. Do odbiorników zamocowanych na ścianach podejścia należy wykonać przewodami ułożonymi na tych ścianach.

### 4.3.7. Instalowanie urządzeń.

1. Urządzenia mocowane.

a) aparaty i odbiorniki należy mocować zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji montażowej
wytwórcy.
b) oprócz wymagań z pkt. a) należy przestrzegać następujących warunków:
- jeżeli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, należy ją uprzednio umocować
zgodnie z projektem,

- odbiornik lub aparat należy mocować śrubami lub wkrętami do metalowych kołków
rozporowych

- śruby należy umieszczać we wszystkich otworach maszyny lub aparatu służących do
mocowania,

- odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie może przekraczać 5º, jeżeli
instrukcja wytwórcy nie podaje inaczej,

- oś napędu ręcznego aparatu powinna znajdować się na wysokości umożliwiającej wygodne 
i bezpieczne przestawienie napędu z poziomu obsługi; zaleca się aby krańcowe położenia
napędu znajdowały się na wysokości od 0,5 do 1,5 m,
- jeżeli przed montażem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezpośrednio na podłożu,
warstwa wykończeniowa nie została położona, należy w otwory służące do umieszczania kotew
włożyć kołki wystające o kilka centymetrów ponad przewidywany poziom warstwy
wykończeniowej, a urządzenia mocować po stwardnieniu warstwy wykończeniowej i wyjęciu
kołków.
2. Wprowadzanie przewodów do urządzeń montowanych na stałe

- zewnętrzne warstwy ochronne przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z tych części
przewodu, które po połączeniu będą niedostępne

- w przypadku, gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub odbiornik jest
wyposażony w dławik, należy uszczelnić przewód, jak dla instalacji w wykonaniu szczelnym
- przewody odbiorników stałych nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny powinien
mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze.
3. Przyłączanie do zacisków należy wykonać zgodnie ze schematem połączeń.

### 4.3.8. Przyłączanie odbiorników

1. Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją.
2. Przyłączenia sztywne wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi. Wykonać je dla odbiorników stałych, przymocowanych do podłoża i nie ulegających żadnym przesunięciom.

3. Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji np. przez założenie tulejek izolacyjnych.

4. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiorników muszą być chronione.

5. Żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej do prawidłowego
połączenia z zaciskiem. Nie należy pozostawiać nadmiaru długości gołej żyły przed lub za zaciskiem.
6. Długość żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać przyłączenie ich do
dowolnego zacisku.

7. Końce żył przewodów wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych należy izolować i
unieruchomić.
8. Na żyły należy założyć oznaczniki wykonane z materiału izolacyjnego; na oznacznikach umieścić symbole żył zgodnie ze schematem. Oznaczniki nakładać na lekki wcisk, aby nie mogły zsunąć się lub spaść pod własnym ciężarem.

### 4.3.9. Ochrona przeciwporażeniowa

1. Przewody sieci ochronnej i uziemiające przyłączone do stałych urządzeń elektrycznych lub
nieruchomych przedmiotów metalowych należy układać sposób stały.
2. Układanie i łączenie izolowanych przewodów wielożyłowych, w których jedna z żył spełnia funkcje
przewodu ochronnego, należy wykonać wg. wymagań a ponadto

a) połączenia śrubowe należy wykonać śrubami o średnicy co najmniej 10 mm ze stali odpornej na
korozję lub odpowiednio przed nią zabezpieczonych,

b) połączenia śrubowe należy wykonać w taki sposób, aby ponad nakrętkę wystawały co najmniej dwa
zwoje gwintu śruby; nakrętkę należy odpowiednio mocno dokręcić i zabezpieczyć podkładką
sprężystą przed samoczynnym rozluźnianiem,

c) powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić i pokryć wazeliną
bezkwasową.

3. Zaciski ochronne należy wykonać następująco:

a) zacisk ochronny powinien być na stałe przymocowany do chronionych urządzeń i maszyn
elektrycznych bądź innych przedmiotów objętych dodatkową ochroną przeciwporażeniową,
b) zacisk ochronny powinien być trwale oznaczony oraz różnić się barwą kontrastującą z barwą
urządzenia, do którego jest przymocowany,

c) zaciski ochronne powinny spełniać wymagania podane w pkt. 2.
4. Oznakowania barwne należy wykonywać w następujący sposób:
a) przewód neutralny oraz przewód uziemiający uziemienia roboczego – oznakować barwą
jasnoniebieską
b) przewody ochronne - oznakować kombinacją barwy zielonej i żółtej. Oznakowanie to realizować
przez naniesienie przylegających do siebie zielonożółtych pasków o szerokości od 15 do 100 mm
każdy. Izolacja żył powinna być zabarwiona tak, aby na końcach przewodu na długości 15 mm jedna
z barw pokrywała co najmniej 30%, lecz nie więcej niż 70%powierzchni, a druga pokrywała
pozostałą część powierzchni przewodu,

c) kombinacja barw zielonej i żółtej nie może być stosowana do innych celów poza wyróżnianiem
przewodu pełniącego funkcję przewodu ochronnego,

d) dopuszcza się stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemożności zabarwienia
przewodów.

5. Montaż urządzeń i aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej
a) Wszystkie stałe urządzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy umocować i
przyłączyć na stałe. Aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy umocować za
pomocą śrub lub wkrętów do tablic rozdzielczych lub płyt montażowych.
b) Przyłączenia przewodów ochronnych i roboczych do właściwych obwodów aparatów dodatkowej
ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać wyłącznie poprzez zaciski łączeniowe tych aparatów.
c) Przewody ochronne w sieci, w której zastosowano wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe, należy izolować jak przewody robocze. Przewodów ochronnych nie wolno uziemiać za wyłącznikiem ani łączyć z przewodem ochronnym za lub przed wyłącznikiem.
d) Gniazda wtyczkowe instalacji na napięcie obniżone ochronne powinny się różnić od gniazd
wtyczkowych na nie obniżone napięcie robocze tak, aby wtyczki przyrządów ruchomych na napięcie
obniżone nie pasowały do gniazd na napięcie nie obniżone.

6. Próby montażowe

a) Po wykonaniu instalacji i urządzeń ochrony przeciwporażeniowej powinna być przeprowadzona
próba montażowa, tj.: · oględziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej
wraz z urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład, · pomiary rezystancji uziemień, ·
sprawdzenie skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania
b) Na podstawie oględzin wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy
sprawdzić, czy została ona wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną i niniejszymi
wymaganiami. W szczególności należy sprawdzić:

  - prawidłowość połączeń i przebiegu tras przewodów ochronnych,

  - rodzaje i wymiary poprzeczne przewodów ochronnych oraz jakość wykonanych połączeń i przyłączeń,

  - oznakowanie barwne przewodów ochronnych,

  - prawidłowość mocowań urządzeń i aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej oraz ich połączeń z instalacją.

### 4.3.10. Próby montażowe

1. Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych badań i pomiarów (prac regulacyjno - pomiarowych) i próbnym
uruchomieniem („bieg luzem”) poszczególnych przewodów, instalacji, urządzeń, itp. Zakres prób
montażowych należy uzgodnić z Inwestorem.

2. Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku robót (budowy), stanowią one m.in. podstawę odbioru robót oraz
podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac rozruchowych.

# Urządzenia i materiały

## 5.1. Centrala alarmowa

- obsługa od 16 do 128 wejść

- możliwość podziału systemu na 32 strefy,

- 8 partycji

- obsługa od 16 do 128 programowalnych wyjść

- magistrale komunikacyjne do podłączania

- manipulatorów i modułów rozszerzeń

- wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją

- monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego sterowania

- obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart
zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego

- 64 niezależne timery do automatycznego sterowania

- funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej

- pamięć 22527 zdarzeń z funkcją wydruku

- obsługa do 240+8+1 użytkowników

- port RS–232 – gniazdo RJ

- możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera

- wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 3 A z funkcjami ładowania akumulatora 
i diagnostyki

## Moduł rozszerzeń

- rozbudowa systemu o 8 wejść

- obsługa konfiguracji: NO, NC EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC (tylko centrale alarmowe) 3EOL

- programowanie wartości rezystancji parametrycznej (tylko centrale alarmowe)

- obsługa czujek wibracyjnych i roletowych (tylko centrale alarmowe)

- możliwość podłączenia do magistrali RS–485 (aktualizacja oprogramowania za pośrednictwem magistrali)

## Klawiatura LCD

- podświetlenie klawiatury i wyświetlacza diody LED informujące o stanie systemu

- alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC

- wywoływane z klawiatury

- sygnalizacja dźwiękowa wybranych

- zdarzeń w systemie

- 2 wejścia

- sygnalizacja utraty łączności z centralą

- łącze RS–232 do współpracy z programem GUARDX

## Sygnalizator zewnętrzny

- sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny

- sygnalizacja optyczna: super jasne diody LED

- wewnętrzna osłona metalowa

- zabezpieczenie antysabotażowe przed: oderwaniem od podłoża, otwarciem

- dostępny również w kolorze niebieskim (SP–4001BL) i pomarańczowym (SP–4001 O)

## Czujka ruchu PIR

- Wyjście alarmowe NC i zabezpieczenie antysabotażowe

- Cyfrowa obróbka sygnału

- Odporność na zwierzęta o wadze do 25kg

- Linearna Technologia Obrazu Quad zapewniająca dokładną analizę różnic widma temperaturowego ciała człowieka od tła i zwierząt

- Zawansowane układy elektroniczne ASIC

- Nowoczesny design

- Regulowany licznik impulsów

- Regulacja czułości czujnika PIR

- Nie wymaga kalibracji po zainstalowaniu

## Czujnik kontaktronowy

- Przełącznik kontaktronowy typu A, styki normalnie zamknięte

- Odległość: stal – 13/0 mm, 25/2 mm

- Obciążenie: max. 200 V DC/szczytowo AC/500 mA/10 VA

- 6 przyłączy na śruby z zabezpieczeniem przewodów

- Przełącznik antysabotażowy

- Wyposażony w podkładki dystansowe i wkręty

- Biały lub brązowy plastik

- Zatwierdzony przez Techom, ANPI/NVBB i inne europejskie biura certyfikacyjne

## Przycisk napadowy

- Estetyczne wykonanie

- Typ wyjścia NO albo NC ustawiany zworą

- Czas zwłoki regulowany potencjometrem

- Sygnalizacja stanu przez diodę LED

## Czujka dymu

- Estetyczne wykonanie

- Przeznaczona do współpracy z centralą systemu SSWiN

- Zasilanie 12V

- Pobór prądu w stanie czuwania ≤ 500µA w trybie „O” i ≤ 17mA w trybie „N”

- Przekaźnik typu NO/NC

- Metoda detekcji – optyczna

- Poziom sygnału dźwiękowego >85dB z odległości 3m

## Czujka stłuczeniowa

- Wyjście alarmowe NC i zabezpieczenie antysabotażowe

- Cyfrowa obróbka sygnału

- Wykrywanie dźwięku każdej tłuczonej obramowanej szyby

- Czujnik o wysokiej selektywności częstotliwości dźwięku

- Możliwość oddzielnego sprawdzenia czułości na dźwięki: zbitej szyby, cięcia szkła i fali uderzeniowej

- Instalacja na ścianie lub suficie

## 5.10. Kable i przewody

Instalacje teletechniczne należy wykonać przewodami wielożyłowymi układanymi:

− w korytkach kablowych natynkowo powyżej sufitów podwieszanych,

− podtynkowo w rurach PCV

W instalacjach niskoprądowych stosować wyłącznie kable i przewody z żyłami miedzianymi o średnicach i przekrojach co najmniej:

− 0,5 mm2 dla sygnalizacji włamania i napadu,

− 1,5 mm2 dla instalacji zasilania

Wykaz kabli i przewodów instalacji zgodnie z projektem wykonawczym. Przewody zgodnie 
z zaleceniami producenta należy prowadzić w metalowych korytkach, rurkach karbowanych, sztywnych lub na ścianach mocowanych przy pomocy uchwytów. Przekrój żył powinien być dobrany 
w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Bębny z kablami 
i przewodami należy przechowywać w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, na utwardzonym podłożu.

# Kontrola jakości robót

## 6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakości (ustalenie systemu kontroli jakości), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami 
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia lub warunki bhp,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, \

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

## Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Przed przystąpieniem do danego odcinka robót Wykonawca powinien przedstawić wszystkie materiały do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru dokumentując stosownymi dokumentami odniesienia wraz z badaniami materiałów, które takich badań wymagają. Wszystkie pomiary i badania oraz częstotliwość ich wykonywania powinny być zgodne z wymaganiami norm i aprobat technicznych lub instrukcjach i zaleceniach producenta. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom
norm określających procedury badań. Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. W trakcie badań i kontroli należy sprawdzać w szczególności:

- zgodność z dokumentacją projektową,

- jakość zastosowanych wyrobów i materiałów,

- jakość wykonanego odcinka robót, dotyczącą m.in. estetyki, prawidłowości wykonania w stosunku do

wymagań norm i aprobat technicznych, równości powierzchni płaszczyzn i wymiarów płyt (zgodnie z
tolerancją), przyczepności naniesionych warstw okładzinowych, itp.

## Badania i pomiary

### 6.3.1. Badania i pomiary systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych branżowych teletechnicznych.

- należy wykonać pomiary:

- stanu izolacji przewodów,

- uziemienia centralki alarmowej,

- rezystancji odcinków przewodów linii sygnałowych i zasilających,

- przerw i zwarć między żyłami,

- skuteczności ochrony przed porażeniem

- należy wykonać badania obwodów alarmowych,

- należy zaprogramować centralkę alarmową.

Po uruchomieniu systemów należy przeprowadzić następujące testy:

− Detektory ruchu – 100% czujek zakłócić podczas testu chodzonego – raport w postaci wydruków z drukarki systemowej lub wydruku rejestru zdarzeń,

− Czujniki kontaktronowe – 100% czujek zakłócić podczas testu chodzonego – raport w postaci wydruków z drukarki systemowej lub wydruku rejestru zdarzeń,

− Manipulatory – próby funkcjonalne 100% manipulatorów pod kątem zazbrajania i rozbrajania wybranych partycji - raport w postaci wydruków z drukarki systemowej lub wydruku rejestru zdarzeń,

Przed przystąpieniem do pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

## Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

a) Polską Normą

b) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
c) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
3. bezwzględnie certyfikaty zgodności winny posiadać:

• centralka alarmowa

• czujki alarmowe

• sygnalizatory wewnętrzne

# Obmiar robót

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podaniu rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą a Inspektorem nadzoru. Jednostką obmiarową jest:

− dla urządzeń, aparatury – 1 szt. lub 1 kpl.

− dla kabli i przewodów – 1 mb.

# 8. Odbiór robót

Przejęcia Robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.
Przyjęcie Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób 
i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją wykonawczą, a także obowiązującymi normami oraz przepisami.

## 8.1. Dokumentacja.

Przewiduje się przekazanie następujących protokołów i dokumentów (w dwóch egzemplarzach):

− Dokumentację powykonawczą

− Deklaracje zgodności, certyfikaty na wbudowane materiały

− Protokoły pomiarów ze sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

− Protokoły pomiarów ze sprawdzenia rezystancji izolacji ułożonych kabli i przewodów
− Protokół sprawdzenia 100% zamontowanych czujników manipulatorów i urządzeń wykonawczych systemu SSWiN
− Spis wszystkich przekazywanych dokumentów, dokumenty powinny być ponumerowane zgodnie z
numeracją porządkową zastosowaną w spisie, spięte w dwóch jednobrzmiących skoroszytach; dokumenty dotyczące budowy, kserowane, winny posiadać oryginalne podpisy za zgodność.

## 8.2. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:
− charakterystykę obiektu
− opis funkcjonalny systemu
− opis techniczny sytemu
− rozmieszczenie urządzeń
− przebieg tras kablowych
− specyfikację zastosowanych urządzeń
− wykaz urządzeń i materiałów
− wskazówki dla administratora i konserwatora
− świadectwa kwalifikacyjne dla zastosowanych urządzeń
− instrukcję obsługi dla administratora systemu

## 8.3. Protokół szkolenia

Powinien zawierać wyszczególnione z nazwiska i pełnionej funkcji osoby, które zostały przeszkolone wraz z ich podpisami potwierdzającymi odbycie szkolenia. W protokole należy wskazać osobę pełniącą funkcję administratora systemu.

8.4. Protokół odbioru

Powinien zawierać potwierdzenie wykonania odbioru prac podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy, a także wyszczególnienie dostarczonej dokumentacji.

# Podstawa płatności

## 9.1. Ogólne zasady podstawy płatności

Podstawę płatności stanowi montaż 1 kpl. tablic, szaf.
Podstawę płatności stanowi montaż 1 szt. aparatury elektrycznej (gniazdka, kamery, czujki itp.)
Podstawę płatności stanowi ułożenie 1mb kabla, przewodu

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
− Układanie tras kablowych,
− Układanie przewodów kabelkowych w gotowych trasach kablowych,
− Montaż czujek, manipulatorów, urządzeń wykonawczych, głośników sygnalizatorów,
− Montaż centrali ,
− Podłączenie zasilania,
− Sprawdzenie poprawności działania
− Programowanie systemu,

− Uruchomienie i przetestowanie systemu w obecności Inspektora Nadzoru
− Wszelkie prace integracyjne z innymi systemami budynku wymagane w Dokumentacji Projektowej
− Prace ogólnobudowlane związane z usuwaniem uszkodzeń (uzupełnianie ubytków, malowanie)
− Wykonanie dokumentacji powykonawczej
− Konserwacja urządzeń do chwili przekazania Zamawiającemu oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST przewidzianych w dokumentacji projektowej.

# 10. Przepisy związane

Roboty wykonywane będą zgodnie z regułami sztuki budowlanej oraz zgodnie z następującymi normami i przepisami:
− PN-EN 50131–„Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania”
− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 z późn.zm.),