## 06 2018-'06 2019
Parametry pracy osadu czynnego -'06 2018 - '06 2020
Miesiąc | Przepływ Ufx | Napływ na KOC | Temperatura | Stężenie BZT5 po OWS | Ładunek BZT5 na KOC | Stężenie osadu czynnego | Ilość pracujących linii | Masa osadu czynnego w strefie tlenowej | Zawiesiny łatwoopadające | Indeks osadu | Dobowa ilość osadu nadmiernego | Obciążenie osadu
Miano | m3 | m3 | ºC | g/m3 | kg | kg/m3 | szt. | Mg | ml/l | ml/g | m3 | kgBZT5/ kgsm
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2018-06-01 | 4945900 | 4789411 | 20.8 | 220 | 35691 | 4.32 | 7 | 288.2 | 528 | 122 | 4400 | 0.06
2018-07-01 | 6052600 | 5366540 | 21.4 | 185 | 30131 | 4.38 | 6 | 260.5 | 452 | 103 | 4458 | 0.06
2018-08-01 | 5059019 | 5001419 | 22.2 | 214 | 33780 | 4.29 | 6 | 246.8 | 404 | 94 | 3915 | 0.07
2018-09-01 | 5002800 | 4779310 | 21.5 | 237 | 37742 | 4.46 | 6 | 270.7 | 434 | 97 | 3552 | 0.07
2018-10-01 | 5507200 | 5500418 | 19.6 | 230 | 41015 | 4.41 | 7 | 279.9 | 492 | 113 | 4261 | 0.07
2018-11-01 | 4514200 | 4801894 | 18.9 | 242 | 39034 | 4.34 | 7 | 297.9 | 532 | 123 | 4161 | 0.06
2018-12-01 | 5538300 | 5615941 | 16.1 | 228 | 40654 | 4.48 | 7 | 304.6 | 622 | 139 | 5064 | 0.07
2019-01-01 | 6219700 | 6294803 | 14.1 | 288 | 52224 | 4.47 | 7 | 306.9 | 596 | 133 | 5086 | 0.08
2019-02-01 | 5224500 | 5400289 | 14.7 | 215 | 41377 | 4.37 | 7 | 299.4 | 582 | 134 | 5130 | 0.06
2019-03-01 | 5652100 | 6006814 | 15.3 | 217 | 41567 | 4.17 | 7 | 284.5 | 560 | 134 | 5210 | 0.07
2019-04-01 | 4989300 | 5087337 | 17 | 249 | 42605 | 4.38 | 6 | 269.2 | 646 | 148 | 3904 | 0.08
2019-05-01 | 5358789 | 5408248 | 18.3 | 232 | 40727 | 4.69 | 7 | 322 | 730 | 156 | 4780 | 0.06
2019-06-01 | 4664000 | 4644860 | 21.4 | 215 | 33381 | 4.82 | 6 | 280.6 | 738 | 153 | 4502 | 0.06
2019-07-01 | 4674800 | 4577394 | 21.8 | 233 | 33838 | 4.6 | 6 | 278.3 | 545 | 119 | 4928 | 0.06
2019-08-01 | 4368400 | 4465741 | 22.6 | 237 | 33393 | 4.22 | 6 | 257.3 | 481 | 114 | 4607 | 0.06
2019-09-01 | 4983500 | 4822677 | 21.4 | 246 | 36940 | 4.41 | 7 | 299.8 | 581 | 132 | 4719 | 0.06
2019-10-01 | 4750900 | 4939128 | 20.4 | 278 | 44509 | 4.63 | 7 | 310.2 | 557 | 120 | 4703 | 0.07
2019-11-01 | 4508200 | 4547394 | 19.2 | 308 | 797432 | 4.57 | 7 | 310.6 | 538 | 118 | 4993 | 0.07
2019-12-01 | 4805100 | 4791003 | 17.2 | 270 | 593237 | 4.7 | 7 | 319.9 | 543 | 116 | 5189 | 0.07
2020-01-01 | 4776460 | 4909799 | 16 | 263 | 38896 | 4.46 | 7 | 302.9 | 544 | 122 | 4911 | 0.06
2020-02-01 | 4861000 | 5134626 | 15.4 | 247 | 44626 | 4.62 | 7 | 315.3 | 618 | 134 | 4912 | 0.07
2020-03-01 | 4731100 | 5097271 | 16.1 | 323 | 55971 | 4.56 | 7 | 312.6 | 606 | 133 | 4972 | 0.09
2020-04-01 | 4080900 | 4307632 | 17.3 | - | - | 4.6 | 7 | 315.8 | 602 | 131 | 4443 | -
2020-05-01 | 4978880 | 4974843 | 18 | - | - | 4.62 | 7 | 316.8 | 575 | 125 | 4473 | -
2020-06-01 | 5234200 | 5016621 | 20 | - | - | 5 | 6 | 303.8 | 677 | 135 | 4335 | -
SUMA/ŚREDNIA | 68728408 | 68697284 | 18.6 | 228.6 | 39225 | 4.43 | 6.62 | 3711.2 | 562.8 | 126.8 | 58423 | 0.07